hq@uni-hospital.government.bg                          1407 София, ул. “Козяк” No 1	     тел. :   (02) 9607-607  факс.:  (02) 962-4771

## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

# Министерски съвет

Директор Проф. д-р Любомир Спасов, д.м.

Техническа спецификация

Обществена поръчка с предмет: „Проектиране, изграждане и реконструкция на помощни обекти към стопански блок”

І. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРИСТРОЙКА ЗА ОТПАДЪЦИ

Проектните решения да се разработят във фаза „Технически проект”, съгласно изискванията на действащата нормативна уредба, в т. ч. Наредба №4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и спецификите на проектите на техническите задания за изработването им.

Изпълнителят следва да извърши строежа в съответствие с одобрения проект и с изискванията на действащите нормативни актове и технически спецификации за осигуряване в продължение на икономически обоснован експлоатационен срок на съществените изисквания за носимоспособност, безопасност при пожар, хигиена, опазване здравето и живота на хората, безопасна експлоатация, защита от шум и опазване на околната среда.

Пристройката за отпадъци да бъде функционално и пространствено обвързана със Стопанската сграда и Топлата връзка към Болничния корпус, чрез покрит проход. Да се предвидят обособени зони за битови и опасни отпадъци, със самостоятелни входове и изходи.

Да бъде осигурена площадка за автотехника, изнасяща отпадъците директно към изхода за ул. „Козяк”.

ІІ. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТИРАНЕ И  РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТЕХНИЧЕСКА СГРАДА

Проектните решения да се разработят във фаза „Технически проект”, съгласно изискванията на действащата нормативна уредба, в т. ч. Наредба №4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и спецификите на проектите на техническите задания за изработването им.

Изпълнителят следва да извърши строежа в съответствие с одобрения проект и с изискванията на действащите нормативни актове и технически спецификации за осигуряване в продължение на икономически обоснован експлоатационен срок на съществените изисквания за носимоспособност, безопасност при пожар, хигиена, опазване здравето и живота на хората, безопасна експлоатация, защита от шум и опазване на околната среда.

Материалите за оформяне на фасадите и покрива трябва да хармонират с новоизградените в района на обекта сгради

III. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ОКОЛНО ПРОСТРАНСТВО

Проектните решения да се разработят във фаза „Технически проект”, съгласно изискванията на действащата нормативна уредба, в т. ч. Наредба №4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и спецификите на проектите на техническите задания за изработването им.

Околното пространство да осигурява добра среда за ползвателите и функционални връзки със Стопанската сграда и Топлата връзка към Болничния корпус.

Да се предвиди козирка към основния подход на Стопанската сграда.

Да се предвидят подходящи настилки за съответния вид натовареност и зелени площи с осветление за подобряване средата на обитаване.

Материалите за оформяне на околното пространство трябва да хармонират с новоизпълнените в района на обекта площи.

ІV. ЕТАПИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ

При проектирането, изграждането и извършването на реконструкцията на помощните обекти към Стопански блок да се предвиди поетапно изпълнение и пускане в експлоатация на отделните обекти.

Етапите са както следва:

- Проектиране;

- Изграждане на Пристройка за отпадъци;

- Реконструкция на Техническа сграда;

- Изграждане на Околно пространство.

V. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБОРУДВАНЕТО

ЦЕНТРАЛА ЗА МЕДИЦИНСКИ ГАЗОВЕ:

1. ЦЕНТРАЛНА СТАНЦИЯ ЗА ЗАХРАНВАНЕ С МЕДИЦИНСКИ ВЪЗДУХ

Общи изисквания:

1. Капацитет: 150 m3 /h

2. Станцията да бъде двойно осигурена, за да захранва с медицински въздух дори при възникване на проблем.

3. Станцията да е снабдена с допълнителен компресор, който също да е в състояние да осигури специфицирания поток.

4. Станцията за медицински въздух да е предварително окабелена, с всички необходими тръбопроводи и фабрично тествана, в съответствие DIN EN 737-1

5. Станцията да притежава сертификат за извършени заводски тестове, показващ резултатите от извършените тестове.

6. Станцията да притежава СЕ маркировка.

7. Станцията да е оборудвана с винтови компресори, които да са подходящи както за продължителна работа, така и за работа в режим на често спиране и пускане, при номинално изходно налягане 10 bar.

Компресори:

1. Компресорите да бъдат оборудвани с охлаждащи устройства, с отделен вентилатор, за максимизиране на охлаждането и ефективността.

2. Системата да е оборудвана с многостепенен сепаратор на масло, за минимизиране на замърсяването.

3. Компресорите да са снабдени с мотор с номинална мощност не по-малка от 7,5 kW, със смукателен клапан, който позволява на компресора да работи без товар.

4. Всеки компресор да е снабден с температурен изключвател, който да индикира за проблем, ако температурата на въздуха преди охлаждащото устройство достигне 115°С.

Стартери на компресорите:

1. Стартерните устройства на компресорите да бъдат оборудвани с термични релета, за защита от претоварване.

2. Всеки стартер да има вграден трансформатор 24V които осигурява захранване за контролния панел на цялата система, така че дори при отпадане на основното закранване да има контрол върху цялата станция.

3. На панела на стартера на компресора да има светлинна индикация за следните състояния и грешки:

- Включено електрическо захранване

- Избор

- Повикване

- Работа

- Прекъсване на веригата за управление

- Претоварване

- Свръхтемпература

- Грешка в помпата

- Повреда в помпата

Очистващ модул:

1. Очистващ модул състоящ се от високоефетвни маслени филтри, изсушител (без нагряване), импрегниран карбонов филтър и антибактериален филтър, който да осигурява ниво на замърсяване с отделните елементи не по-високи от нивата, както следва:

| Замърсител | Праг |
| --- | --- |
| H2O | 67 ppm v/v (-46°C atm. dp) |
| CO | 5 ppm v/v |
| CO2 | 500 ppm v/v |
| SO2 | 1 ppm v/v |
| NO | 2 ppm v/v |
| NO2 | 2 ppm v/v |
| сухи частици | 0,01 mg/m³ |
| масло | 0,1 mg/m³ |

2. Всеки изсушител да мониторира водната концентрация в доставяния въздух, чрез специален сензор, с аларма при висока концентрация на влага.

3. Изходното налягане на въздуха да се регулира с двойно осигурени регулатори на налягането, с двойно осигурени предпазни клапани за високо налягане.

4. Изходите на двата изсушителя да се свързват в обща тръба, преди подаването на въздуха към регулаторите за налягане.

Контролен панел:

1. Контролния панел на системата да е с интуитивно меню и LCD дисплей, осигуряващ достъп до информация за системата, избор на изсушител, изчистване на аларми и др.

2. Контролния панел на системата да има „сервизен режим”, достъпен само за оторизиран персонал и защитен с парола.

3. Контролния панел да работи с ниско напрежение.

4. Всеки изсушител да има LED индикатори за следните състояния и грешки:

- Включено електрическо захранване

- Избор

- Нормална работа

- Грешка в количеството влага

- Грешка в налягането

5. Да има интерфейсен индикатор, с LED индикатори, за следните състояние и грешки:

- Нормална работа

- Повреда в станцията

- Аварийна ситуация

- Проверка на статуса

- Проблем с налягането в тръбите

- Грешка в налягането

- Повреда в системата

Ресивър:

1. Ресивърът да е изработен от високоякостна заварена стомана с дебелина минимум 5 мм и краища с дебелина минимум 6 мм.

2. Общият обем на ресивъра да е поне 50% от капацитета на станцията за 1 мин, за да се доставя въздуха свободно и с нормално налягане.

3. Всеки ресивър да е оборудван с предпазен клапан за 11 bar и манометър за измерване на налягането.

5. Всеки ресивър да е оборудван с електрически дренажен клапан, с индикатор за статуса, ръчен тест бутон и таймер, позволяващ настройка на времето за отварянето му.

2. СИСТЕМА ЗА МЕДИЦИНСКИ ВАКУУМ

Общи изисквания:

1. Капацитет: 250 m3 /h, 450 mmHg (3Ph 50Hz)

2. Системата да бъде двойно осигурена, така че захранването с вакуум да се запази и в случай на единична повреда (грешка).

2. Системата да бъде снабдена с допълнителна помпа, така че да се постигне определения обемен дебит с една резервна помпа, в режим на готовност.

3. Системата за медицински вакуум трябва да бъде предварително оборудвана с необходимите тръби и кабели, да бъде тествана и в съответствие с DIN EN 737-1.

4. Системата за медицински вакуум да бъде изцяло сглобена и фабрично тествана като цялостна система. Трябва да има сертификат от теста, показващ резултатите от изпитванията, включително дебита на поток без въздух, получен при входящ вакуум от 450 mmHg.

5. Системата за медицински вакуум да има СЕ маркировка съгласно Директивата за медицински изделия 93/42/ЕЕС.

Вакум помпи:

1. Вакуум помпите да бъдат с въздушно охлаждане, ротационни маслени лопаткови помпи, подходящи за непрекъсната работа и прекъснато действие (с често стартиране и спиране) при номинални нива на входния вакуум между 475 mmHg и 650 mmHg.

2. Роторите да се задвижват от директно куплирани електродвигатели с вентилаторно охлаждане.

3. Входовете на помпата да включват филтър от телена мрежа и вграден еднопосочен клапан, предпазващ от обратно засмукване на масло и повишаване на налягането във вакуум системата.

4. Всяка вакуум помпа да бъде оборудвана с елиминатор на маслени капки, така че отвежданият въздух да не съдържа масло.

5. Всяка помпа да бъде оборудвана с антивибрационни подложки между основата на помпата и рамката за монтаж и със стъклен визьор за нивото на маслото.

6. Да има наличен превключвател за налягането, осигуряващ индикация, че помпата работи нормално след проведен сервиз.

Бактериални филтри:

1. Да има налична двойна окомплектовка от бактериални филтри, включващи високоефективни филтърни елементи.

2. Всеки филтър да бъде така оразмерен, че да може поеме пълния капацитет на проектирания поток на системата с пад в налягането, ненадвишаващ 22 mbar (16,5 mmHg).

Контролен блок на системата:

1. Контролният блок на системата да включва интуитивно меню, изведено на дисплея за достъп до операционната информация и сервизните функции.

2. Да бъде наличен сигурно защитен инженерен режим, който да е достъпен само за оторизиран персонал за промяна на операционните параметри.

3. Централната контролна система на контролния блок да работи при много ниско напрежение и да включва връзки за грешки на системата, извънредна ситуация на системата, грешки в налягането и  резервна грешка.

4. Механичен резервен превключвател на налягането да осигурява непрекъснато действие на системата в случай на повреда на контролната система или на трансдюсера.

5. Контролният блок на системата да включва интуитивно меню, изведено на LCD дисплей, осигуряващо лесен достъп до системната операционна информация и алармените настройки.

6. Да има наличен интерфейсен индикатор с цветово кодирани LED индикационни светлини за следните случаи на действие и грешки:

- Нормално

- Грешка в системата

- Извънредна ситуация в системата

- Проверка на статуса

- Грешка в налягането в тръбите

- Системна грешка

Ресивър:

1. Ресивърът да бъде изработен от заварена стомана с дебелина на стените минимум 5 мм и дебелина на дъното минимум 6 мм.

2. Общият обем на ресивъра да бъде поне 100% от капацитета на системата за 1 минута по отношение на свободния въздух, аспириран при нормално работно налягане.

3. Да бъде свързан към бактериален филтър, паралелно на помпите, така че действието на системата да продължи по време на изолация на приемника при периодична вътрешна инспекция. Съдът трябва да включва дренажен клапан и вакуум манометър със спирателен клапан.

3. ЦЕНТРАЛНА СТАНЦИЯ ЗА ЗАХРАНВАНЕ С КИСЛОРОД

Общи изисквания:

- Капацитет: 80 m3 /h, 10 bar

2. Станцията да притежава сертификат за извършени заводски тестове, показващ резултатите от извършените тестове.

3. Станцията да притежава СЕ маркировка.

4. Да съответства на стандарт DIN EN 737-3

Конфигурация:

- Да осигурява захранване посредством две батерии, всяка с минимум по 10 бутилки кислород.

- Табло за управление

- Допълнителен вход към таблото за връзка с централа за течен кислород.

- Автоматично превключване към една от батериите при подаден сигнал за липса на подаване от централа за течен кислород.