ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

Предмет: “Инженеринг, включващ изготвянето на работен проект за реконструкция и ремонт на сграда, определена за учебен корпус на медицински факултет при СУ „Свети Климент Охридски“ и изпълнение на предвидените в проекта строително – монтажни работи“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Болница„Лозенец“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Софийски Университет „Св. Климент Охридски“

СЪДЪРЖАНИЕ

1.	Основание	4

2.	Информация за обекта	4

3.	Цели на проекта	5

4.	Функционални изисквания	6

4.1.	Помещения за общофакултетски нужди.	6

4.1.1.	На партерния етаж	6

4.1.2.	В подпартерния етаж (сутерен)	7

4.1.3.	На таванския етаж:	7

4.2.	Помещения за обслужване на нуждите по учебни дисциплини.	7

4.2.1.	На първия етаж – основно за дисциплини, преподавани на студенти по медицина в първи курс:	7

4.2.2.	На втория етаж – основно за дисциплини, преподавани във втори курс	9

4.2.3.	На третия етаж – за дисциплини, преподавани във трети курс и неклинични дисциплини в други курсове:	10

5.	Задание за проектиране	12

5.1.	Част Конструктивна	12

5.2.	Част Архитектурна	13

5.2.1.	Покрив	13

5.2.2.	Фасада	14

5.2.3.	Дограма	14

5.2.4.	Кабинети преподаватели	14

5.2.5.	Учебни помещения	14

5.2.6.	Аудитории	15

5.2.7.	Санитарни помещения	15

5.2.8.	Асансьор	15

5.3.	Част Интериор	15

5.3.1.	Стени	15

5.3.2.	Подове	15

5.3.3.	Тавани	16

5.3.4.	Парапети	16

5.4.	Част ВиК	16

5.4.1.	Водопровод	17

5.4.2.	Канализация	18

5.4.3.	Противопожарен водопровод	19

5.5.	Част Електро – силнотокови	19

5.5.1.	Силнотокови разпределителни табла и инсталации	19

5.5.2.	Осветление	22

5.5.3.	Районно осветление	24

5.5.4.	Заземителна инсталация и мълниезащита	24

5.6.	Част Електро – слаботокови	24

5.6.1.	Структурна кабелна система	24

5.6.2.	СОТ	25

5.6.3.	Видеонаблюдение	25

5.6.4.	Контрол на достъпа	25

5.6.5.	Пожароизвестяване	26

5.6.6.	Озвучителна и оповестителна инсталация	26

5.7.	Част ОиВ	26

5.7.1.	Отоплителна инсталация	26

5.7.2.	Вентилация	27

5.8.	Част Технологична	27

5.8.1.	Столова	27

5.8.2.	Кафене (бюфет)	27

5.9.	Част Геодезия	27

5.10.	Част Вертикална планировка и паркоустройство	28

5.11.	Част Енергийна ефективност	28

5.12.	Задание за част „Пожарна безопасност“	29

5.13.	Част Управление на отпадъците	29

5.14.	Част Сметна документация	29

5.15.	Част ПБЗ	29

5.16.	Част Технически спецификации	30

# Основание

Настоящето задание за проектиране се изготвя във връзка с писмо........................................... за декларирани инвестиционни намерения на Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с цел да се уточнят основните изисквания и насоки за изпълнение на проектиране съгласно Наредба № 4 за за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и  действащата нормативна база в РБългария за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Инженеринг, включващ изготвянето на работен проект за реконструкция и ремонт на сграда, определена за учебен корпус на медицински факултет при СУ „Свети Климент Охридски“ и изпълнение на предвидените в проекта строително – монтажни работи“

# Информация за обекта

Сградата на Софийска техническа гимназия се намира на територията на община „Възраждане“ в карето между бул. „Ал. Стамболийски“ – ул. „Опълченска“ – ул.“Шар планина“ – бул. „Тодор Александров“. Централния вход на сградата е от страната на бул. „Ал. Стамболийски“ № 82, като сградата има лице към улица „Шар планина“ и ул. „Опълченска“. В северната част към бул. „Тодор Александров“ граничи със сградата на Софийският университет „Св. Климент Охридски“ - Център по източни езици и култури.

Строителството на сградата е започнало през 1951 г. и е завършило през 1952г..

През годините интересът към преподаваните специалности в СТГ намалява и се стига до решението през 2009 г. за поетапно закриване на гимназията. Със Заповед № РД-14-126 от 10 август 2010 г. на министър Сергей Игнатов се прекратява съществуването на СТГ, която се "влива" в ПГМЕ "Н. Й. Вапцаров". С Решение на Министерския съвет на България от 14 септември 2011 г. сградата на техническото училище е дадена на Софийския университет в замяна на решението на Университета да се откаже от галерията на ул. "Шипка" 6 в полза на Съюза на българските художници.

Към днешна дата на първия етаж на сградата се помещават частна гимназия и основно училище "Езиков свят".

Във връзка с предстоящите инвестиционни намерения на Софийски университет да реконструира и преустрои сградата за нуждите на Медицински факултет се предвижда да бъдат освободени помещенията на първия етаж.

Основната сграда е четириетажна с едноетажна част към улица „Шар планина“.

# Цели на проекта

Целта на настоящия проект е да се изгради съвременна база за обучението на студентите от Медицински факултет на Софийски университет „Свети Климент Охридски“.

Във връзка с горните намерения на Възложителя Софийски университет „Свети Климент Охридски“ се обявява обществена поръчка за инженеринг (разработване на работен проект и строителство) за ремонта и преустройството на сградата на бившата СТГ съгласно нуждите на Медицинския факултет в модерна, фунционално и технологично обвързана с планирания учебен процес и отговаряща на съвременните технически и енергийни изисквания сграда.

Планираното преустройство цели:

- Функционално планиране и преустройство на учебните помещения във връзка с изискванията на учебния процес.

- Осигуряване на достъп на хора с увреждания до всички нива на сградата, съгласно Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.

- Ново изпълнение на архитектурно - строителните работи и инсталациите с цел повишаване на комфорта и енергийната ефективност на сградата, съгласно Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради.

- Конструктивно укрепване на конструкцията на сградата в съответствие с действащите нормативни документи в РБългария.

- Оформяне на околните пространства

С оглед осигуреното финансиране се предвижда етапност при изпълнението на строителните работи.

# Функционални изисквания

Медицинският факултет осъществява обучението за магистърски степени по  „Медицина“ на български и английски език, и за бакалавърски степени „Медицинска сестра“ и „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ като използва няколко бази. В момента в Медицинския факултет се обучават 438 студенти в двете магистърски програми по медицина (48 от тях се обучават по медицина на английски език, а останалите 390 – на български език), 73 в специалност за бакалавърска степен „Медицинска сестра“ и 78 в специалност за бакалавърска степен „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“. Предвижда се в следващите няколко години годишният прием на студенти да нарасне съответно до 100 души по държавна поръчка за специалността „Медицина“, до 100 души за обучение по специалността „Медицина“ на английски език, до 50 души по специалността „Медицинска сестра“ и до 50 души по специалността „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“. Очакваният капацитет ще достигне до 1500 студенти.

Въз основа на това може да се пресметне, че обучението по неклинични дисциплини, което се осъществява в основната си част през първите три години от учебния план по специалността „Медицина“ и през първата година от плановете по двете бакалавърски програми - „Медицинска сестра“ и „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“, ще обхваща едновременно около 700 души. От тях около 600 са студенти по медицина и около 100 студенти от бакалавърските програми. Намеренията ни са за целите на това обучение да използваме помещенията в сградата на бул. „Александър Стамболийски“ 82.

## Помещения за общофакултетски нужди.

### На партерния етаж

#### Административен сектор

Административният сектор ще се разположи в двете странични крила на главния вход на сградата и в него ще се помещават стаи на декан, заместник-декани, отдел „Студенти“, отдел „Следдипломно обучение“, отдел „Научно-изследователска дейност и развитие на академичния състав“, отдел „Стопанско-счетоводен“, зала за заседания на Факултетния съвет и приемане на гости (Заседателна зала).

#### Аудитории

Две големи аудитории с до 500 седящи места всяка на партерния етаж чрез преустройство на помещенията, разположени преди територията, предоставена за ползване от Института „Конфуций“.

### В подпартерния етаж (сутерен)

#### Студентски стол

#### Гардероб-съблекалня.

#### Обслужващи и технически помещения

#### Санитарен възел

### На таванския етаж:

#### Библиотека

Библиотека с читалня за 100 читатели.

#### Зала за самостоятелна работа и информационно обслужване

Зала за самостоятелна работа и информационно обслужване на студентите с до 100 места.

#### Зала за физическо възстановяване и развитие

Зала за физическо възстановяване и развитие на студентите.

#### Кафе, бюфет

Две помещения за закуски, кафе и други безалкохолни напитки.

#### Санитарен възел

## Помещения за обслужване на нуждите по учебни дисциплини.

### На първия етаж – основно за дисциплини, преподавани на студенти по медицина в първи курс:

#### Биология на човека

- Биология на човека

Хорариумът е 105 часа, от тях 45 са лекции и 60 часа са упражнения. При обучаване на 100 студенти по медицина на български език и 100 студенти по медицина на английски език се получават четири потока за лекции от по 50 студента всеки и 20 учебни групи по 10 студента всяка. Общото натоварване за дисциплината е 180 часа лекции и 1200 часа упражнения.

- Микробиология, паразитология и вирусология

Задължителна учебна дисциплина за студенти от специалността „Медицинска сестра“; преподава се във втори курс; хорариумът е 20 часа, от тях 10 часа са лекции и 10 часа са упражнения. При обучаване на 50 студенти има един поток за лекции и пет учебни групи по 10 студента всяка. Общото натоварване за дисциплината е 10 часа лекции и 50 часа упражнения.

- Клетъчни рецептори (биологична характеристика и клинични аспекти)

Избираем курс за студенти от първи курс медицина на български и английски език с хорариум от 30 часа лекции. Според броя на избралите го студенти натоварването за двете преподавания може да бъде 60-120 часа.

- Физикохимични, микроскопски и имунологични методи в медико-биологичната практика

Факултативен курс за студенти от втори курс на специалността „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ с хорариум от 15 часа лекции.

Необходимите помещения за дисциплината биология на човека са както следва: достъп до учебни аудитории за шест лекции седмично; две учебни зали за лабораторни практически упражнения, във всяка от които да се обучават по 4-5 групи дневно; една малка подготвителна учебна лаборатория за изготвяне и съхранение на препарати; една учебно-изследователска лаборатория за преподаватели, докторанти, специализанти и студенти; две помещения за преподавателите.

#### Медицинска химия

Хорариумът по дисциплината за специалността „Медицина“ включва 45 часа лекции и 45 часа упражнения, което означава 180 часа лекции и 900 часа упражнения за семестър за студентите по медицина, обучавани на български и английски език. За нуждите на обучението по медицинска химия са необходими две учебни лаборатории, всяка от тях съоръжена с вентилационна камина,  две семинарни зали, три учебно-изследователски лаборатории, всяка от тях оборудвана с вентилационна камина, три стаи за преподавателите.

#### Медицинска физика

Хорариумът по дисциплината за специалността „Медицина“ включва 45 часа лекции и 45 часа упражнения, което означава 180 часа лекции и 900 часа упражнения за семестър за студентите по медицина, обучавани на български и английски език. За нуждите на обучението по медицинска физика са необходими две учебни лаборатории, една стая за съхранение на оборудване и материали. Необходима е и една учебно-изследователска лаборатория, която да се ползва от преподаватели, докторанти, специализанти и студенти. За преподавателите са необходими две помещения.

#### Биофизика

Хорариумът по дисциплината за специалността „Медицина“ включва 30 часа лекции и 30 часа упражнения, което означава 120 часа лекции и 600 часа упражнения за семестър за студентите по медицина, обучавани на български и на английски език. За нуждите на обучението по биофизика са необходими две учебни лаборатории, оборудвани с вентилационна камина, една стая за съхранение на оборудване и материали. Необходима е и една учебно-изследователска лаборатория със част за стерилна работа и камина, която да се ползва от преподаватели, докторанти, специализанти и студенти. За преподавателите са необходими две помещения.

#### Семинарни зали

Две семинарни зали на първия етаж, които да се ползуват за учебни дейности, извънаудиторна работа със студенти, работни срещи и заседания на катедрите по Биология, медицинска генетика и микробиология и Физика, биофизика и рентгенология.

#### Семинарни зали за езиково обучение

Шест семинарни зали за езиково обучение - латински език с медицинска терминология (хорариумът е 60 часа, което прави общо 1200 часа упражнения за студентите по медицина, обучавани на български и на английски език), български език като чужд (хорариумът е 60 часа, което прави общо 600 часа упражнения за студентите по медицина, обучавани на английски език), западен език (хорариумът е 60 часа, което прави общо 600 часа упражнения за студентите по медицина, обучавани на български език).

### На втория етаж – основно за дисциплини, преподавани във втори курс

#### Биохимия

Хорариумът по дисциплината за специалността „Медицина“ включва 90 часа лекции и 90 часа упражнения, което означава общо 360 часа лекции и 1800 часа упражнения за студентите по медицина, обучавани на български и на английски език. Необходими са три лабораторни учебни зали, три семинарни зали за учебни дейности и извънаудиторна работа със студенти, една учебно-изследователска лаборатория, четири стаи за преподавателите и една заседателна зала за работни срещи.

#### Физиология

Хорариумът по дисциплината за специалността „Медицина“ включва 90 часа лекции и 105 часа упражнения, което означава общо 360 часа упражнения и 2100 часа упражнения за студентите по медицина, обучавани на български и на английски език. Необходими са три учебно лабораторни зали, две семинарни зали, пет стаи за преподавателите, две учебно-изследователски лаборатории за работа с хора и за работа с животни, една подготвителна лаборатория, две помощни малки помещения.

#### Патофизиология

Учебният хорариум за студенти по медицина е 60 часа лекции и 60 часа упражнения, което прави по 240 часа лекции и 1200 часа упражнения (съответно по 120 и 600 часа за обучение по медицина на български език и на английски език), по 15 часа лекции и по 50 часа упражнения за студенти от специалностите „Медицинска сестра“ и „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“. Избираемият курс за студенти по медицина на тема „Стрес“ е с хорариум от 30 часа лекции (общо между 60 и 120 часа за семестър). Необходими са една учебна лаборатория, една подготвителна стая, три  стаи за преподаватели.

#### Микробиология

Хорариумът по дисциплината за специалността „Медицина“ включва 75 часа лекции и 60 часа упражнения, което означава общо 300 часа лекции и 1200 часа упражнения за студентите по медицина, обучавани на български и на английски език. Необходими са три учебни лаборатории, една подготвителна стая, една семинарна зала, една учебно-изследователска лаборатория, едно сервизно-санитарно помещение, три малки спомагателни помещения за съхранение на материали, четири стаи за преподаватели.

#### Семинарни зали

Шест семинарни зали на втория етаж, които да се ползуват за учебни дейности, извънаудиторна работа със студенти, работни срещи и заседания на катедрите по Химия, биохимия, физиология и патофизиология.

#### Стаи за ползване от студентския факултетен съвет

Две стаи за ползване от студентския факултетен съвет – една по-малка като офис и една по-голяма за заседания и работни срещи.

### На третия етаж – за дисциплини, преподавани във трети курс и неклинични дисциплини в други курсове:

#### Фармакология и клинична фармакология

- Фармакология

Изучава се в трети курс на специалността „Медицина“ и има хорариум 75 часа лекции и 90 часа упражнения, като групите са от по пет студенти. За специалността „Медицинска сестра“ хорариумът е 15 часа лекции и 30 часа упражнения. За обучението на студенти по „Медицина“ на български и на английски език (по 100 души)  и за обучението на студенти по специалност „Медицинска сестра“ (30 души) са необходими две учебни лаборатории, всяка с помощно помещение и склад, три семинарни зали и три кабинета за преподаватели.

- Клинична фармакология

Изучава се в пети курс на специалността „Медицина“ и има хорариум 15 часа лекции и 30 часа упражнения, като е необходима клинична база ??? и две семинарни зали.

#### Медицинска генетика

- Медицинска генетика

Преподава се на студенти по медицина в хорариум от 60 часа, 30 часа лекции и 30 часа упражнения. При 100 студенти за обучение по медицина на български език и 100 студенти на английски език това означава четири лекции седмично (по 8 часа седмично, за един семестър - 120 часа) и 20 групи по 10 студенти седмично (600 часа упражнения за един семестър). Дисциплината се преподава и на студентите от специалност „Медицинска сестра“, като хорариумът е 15 часа лекции.

- Патобиохимия

Това е избираема учебна дисциплина за студенти по медицина с хорариум 45 часа лекции (общо 90 до 180 часа за семестър).

- Медико-генетична консултация и Основи на молекулната медицина

Това са избираеми учебни дисциплини за студенти по медицина с хорариум по 30 часа лекции всяка от дисциплините (общо 120 до 240 часа за семестър). За нуждите на обучението по медицинска генетика и трите избираеми дисциплини са необходими две учебни лаборатории, оборудвани с химическа камина, една стая за съхранение на оборудване и материали. Необходима е и една учебно-изследователска лаборатория със част за стерилна работа и камина, която да се ползва от преподаватели, докторанти, специализанти и студенти. За преподавателите са необходими две стаи.

#### Хигиена и екология

Хорариумът по дисциплината за специалността „Медицина“ включва 60 часа лекции и 60 часа упражнения, което означава 240 часа лекции и 1200 часа упражнения за семестър за студентите по медицина, обучавани на български и на английски език. Необходими са три семинарни зали, една учебно-научна лаборатория, едно помощно помещение и три стаи за преподаватели.

#### Социална медицина

Хорариумът по дисциплината за специалността „Медицина“ включва 30 часа лекции и 30 часа упражнения, което означава 120 часа лекции и 600 часа упражнения за семестър. Необходими са две семинарни зали и една стая за преподаватели.

#### Биостатистика и информатика

Хорариумът по дисциплината за специалността „Медицина“ включва 15 часа лекции и 15 часа упражнения, което означава 60 часа лекции и 300 часа упражнения за семестър. Необходими са две учебни лабораторни зали и една стая за преподаватели.

#### Медицинска етика

Хорариумът по дисциплината за специалността „Медицина“ включва 15 часа лекции и 15 часа упражнения, което означава 60 часа лекции и 300 часа упражнения за семестър. Необходими са две семинарни зали и една стая за преподаватели.

#### Медицина на бедствените ситуации

Хорариумът по дисциплината за специалността „Медицина“ включва 15 часа лекции и 30 часа упражнения, което означава 60 часа лекции и 600 часа упражнения за семестър. Необходими са една семинарна зала и една стая за преподаватели.

#### Медицинска сестра

Необходими са две семинарни зали, две лаборатории за практически демонстрации, едно помощно помещение и две стаи за преподаватели.

#### Медицинска рехабилитация и ерготерапия

Необходими са една семинарна зала с около 20 места, една учебна лаборатория с 20 места, една зала за практическо упражнение по масаж и един кабинет по ерготерапия, две помощни помещения и две стаи за преподаватели.

#### Избираеми дисциплини

Необходими са до осем допълнителни семинарни зали за обучение по избираеми дисциплини, самостоятелна работа и групово профилирано обучение на студенти и специализанти.

# Задание за проектиране

## Част Конструктивна

Във връзка с функционалното преустройство на съществуващата сграда и предложената архитектурна разработка, следва да се разработят редица конструктивни решения.

За всички новопроектирани конструкции, изменения и преустройства на сградата, фундаменти и носещи конструкции за съоръжения и инсталации, както и за укрепване и/или усилване за повишаване на носимоспособността на отделни елементи, следва да се разработят конструктивни проекти в пълен обем, в т.ч. статически изчисления, конструктивни чертежи и детайли, съгласно Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, както и количествени сметки.

Проектантът следва да съобрази предлаганите архитектурни и конструктивни промени, така че те да отговарят на изискванията на НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 27 януари 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони (Обн., ДВ, бр. 13 от 2012 г.; попр., бр. 17 и 23 от 2012 г.) и да даде становище за тяхното изпълнение.

Да се предвиди укрепване на конструктивни елементи на партерен етаж.

Да се предвиди подмяна на съществуваща дървена покривна конструкция над 3ти етаж с нова конструкция по преценка на проектанта, така че да се изпълни изискването на Възложителя за използване на подпокривното пространство за целите, описани във функционалните изисквания.

Да се предвиди конструкция за асансьора, съгласно архитектурния проект.

Проектантът следва да има предвид, че ще се наложи проектиране на допълнителни работи, възникнали след разкриване на съществуващото положение.

## Част Архитектурна

Преди започване на проектирането да се направи обстоен оглед на обекта и на прилежащата му територия. Съгласно изготвеното на предишен етап заснемане на сградата от Възложителя да се направи съпоставка с действителното положение и да се нанесат корекции, ако е необходимо.

Да се изготви проект, отразяващ функционалното преустройство на сградата в съответствие с нуждите на възложителя и съвременните изисквания към помещенията и съгласно действащата нормативна уредба в РБългария.

Проектът да е съгласуван с всички останали части и да показва ясно и изчерпателно елементите от конструкцията, кото ще бъдат нови, конструктивни елементи и зидове, които ще се премахват и съответно тези, които ще се запазват.

Проектът да отразява намеренията на Възложителя да се премахне съществуващата дървена покривна конструкция и на нейно място да се изпълни нова конструкция с изискването помещенията в подпокривното пространство да са обитаеми и функционално да са устроени съгласно зададените от Възложителя функционални изисквания.

В проекта да бъдат заложени решения за:

### Покрив

#### Плосък покрив над аудитории

Да се предвиди подмяна на хидроизолация, подмяна на покривно остъкляване. За покривното остъкляване да се предвидят щори за затъмнение на помещенията.

Да се предложи система за хидро и топлоизолация на покрива. Да се подменят обшивки по бордове и обшивки около покривно остъкляване.

Да се подменят покривни капаци, вентилатори и др.

#### Скатен покрив над 3ти етаж

Тъй като съществуващата дървена конструкция е в изключително лошо състояние следва да се предвиди нейното демонтиране и изграждането на нова конструкция.

Съгласно изискванията на Възложителя се изисква подпокривното пространство да стане обитаемо, като съобразно функционалните изисквания за разпределението на етажа е необходимо да се изградят нови ВиК, Електро и ОВ инсталации.

Да се предвиди асансьорът да обслужва подпокривния етаж.

Да се предвиди изпълнението на топло и хидроизолация на покрива, удовлетворяващи изискванията на проекта по Енергийна ефективност.

### Фасада

Да се предвидят дейности по почистване и ремонт на повредени участъци от фасадата.

Старата дограма ще бъде изцяло подменена. Предвижда се и подмяна на всички метални обшивки и подпрозорени прагове.

Ще се подменят всички олуци и водосточни тръби.

Да се предвидят решетки за прозорците от партер.

### Дограма

Да се подмени цялата дограма по фасадите с алуминиева или PVC със термомост, която да удовлетворява топлотехническите изисквания на проекта за енергийна ефективност. Дограмата да бъде с цвят на профила – бял и цвят на стъклопакета – бял/бял.

За вратите по фасадата да се предвидят автомати за самозатваряне.

За вратите по пътя на евакуация да се предвидят антипаник брави.

Вътрешните врати към семинарни и лабораторни помещения, както и към санитарните възли да се предвидят от ламиниран МДФ в цвят, отговарящ на общата визия на обекта.

Преградните стени в санитарните възли да се изпълнят с мебелни прегради.

За техническите помещемоя, котелно, ел.табло и др., където се изисква да се предвидят метални пожароустойчиви врати.

### Кабинети преподаватели

Да се предвидят необходимия брой кабинети за преподавателите, като съгласно функционалните изисквания на Възложителя, кабинетите да се разположат на етажите, както са разпределени по дисциплини, като се отделят в блок, отделно от учебните помещения.

Да се предвидят изводи за вода и канал за мивка към всеки кабинет.

### Учебни помещения

Да се предвидят необходимия брой учебни помещения, съгласно функционалните изисквания на Възложителя, като се спазят технологичните изисквания при проектирането им и се зададат минимум следните изисквания към инсталациите:

- За лабораториите да се предвидят мин. 5 извода за вода и канал.

- За всяка лаборатория да се предвидят изводи за вода и канал за мивки.

- Където е указано да се предвиди вентилационен комин (камина) за лабораториите.

### Аудитории

Да се проектират две аудитории с до 500 седящи места, като се спазят изискванията за видимост към катедрата и да се предвидят маси за писане и място за багаж за студентите. Да се предвиди възможност за добро съвременно озвучаване.

Към всяка аудитория да се предвидят изводи за вода и канал за мивка.

### Санитарни помещения

С оглед преустройството на сградата и желанието на Възложителя да се предвиди изграждане на нови санитарни възли на местата на съществуващите с изцяло нови инсталации. Да се предвидят допълнителни санитарни възли с оглед подобряване комфорта на студенти и преподаватели.

Да се предвидят нови санитарни възли в сутерен и в подпокривен етаж.

### Асансьор

Асансьорната уредба да бъде с долно машинно или машинно в шахтата.

Проектът да се изпълни в съответствие с Наредба № 2 от 2009 г. за избор и проектиране на асансьорни уредби в жилищни и общественообслужващи сгради (ДВ, бр. 46 от 2009 г.); публ., БСА, бр. 5 от 2009 г.

## Част Интериор

### Стени

Да се отстранят всички компрометирани мазилки. Стените да се почистят и грундират с контактен грунд. Да се предвиди полагането на нова или изкърпването на стара мазилка.

Всички стени да бъдат обработени с латекс.

Всички нови преградни стени да се изпълнят с щендерни преградни стени от гипсокартон с дебелина 12см или с тухлена зидария с дебелина 12 см и 25 см.

Стените в санитарните възли да се облицоват с фаянсови плочи с визочина 5 см над нивото на окачения таван.

За аудиториите да се предвиди облицовка на стените с акустични панели.

### Подове

Всички подове в кабинети и учебни зали, където това е допустимо, да се изпълнят с износоустойчив ламинат или друга настилка по преценка на проектанта.

За лаборатории, учебни зали, фоайета, коридори, сервизни помещения, стълбищни рамена, площадки и др. да се предвиди настилка с гранитогрес или друга подходяща настилка по преценка на проектанта.

За лабораториите да се съобрази тяхното предназначение и реагентите, с които се извършват опитите и изследванията и да се предвидят подходящите устойчиви настилки.

Всички настилки да бъдат съобразени с функциите на помещенията и изискванията към тях, да бъдат трайни, износоустойчиви, лесни за почистване и поддръжка и да отговарят на естетическото оформление на сградата.

### Тавани

Да се отстранят всички компрометирани мазилки, таваните да се почистят и да се обработят с грунд против разпрашаване.

Да се предвиди направата на растерен окачен таван в помещенията с цел да се скрият инсталациите и да се намали етажната височина на помещенията, като в зависимост от предназначението и изискванията към помещенията се дефинират изисквания за влагоустойчивост или пожароустойчивост на тавана.

За аудиториите да се предвиди акустичен окачен таван.

В помещенията, за които не се предвижда окачен таван да се изпълни мазилка, шпакловка и да се боядисат с латекс.

За фоайетата да се предвиди запазване на оригиналния вид на таваните, като се изкърпи мазилката и се боядисат с латекс.

### Парапети

Да се възстановят и отремонтират парапетите в оригиналия им вид или да се подменят с нови по предложение на проектанта, отговарящи на естетическото оформление на сградата и пространствената концепция на проекта.

## Част ВиК

Проектът по част В и К да предвиди подмяна и/или реконструкция на съществуващите водоснабдителни и канализационни инсталации и съоръжения – вътрешни и площадкови, както доставка и монтаж на нови проводи и съоръжения, с цел осигуряване на санитарно-хигиенните нужди, както и на противопожарното водоснабдяване на обекта.

Обемът на проектните работи да бъде в съответствие с изискванията на Наредба №4 за обхват и съдържание на инвестиционните проекти от 2001 г. и по- специално по част В и К.

Водопроводните и канализационни мрежи следва да отговарят на всички нормативни документи :

- Норми за проектиране, изграждане и експлоатация на водопроводни и канализационни инсталации в сгради- Наредба № 4 /2005 г.

-  Наредба № 2 за ППСТН.

-  Обем и съдържание на проектите за ВиК инсталации в сгради.

- Норми и правила за проектиране на сградни Вик инсталации от тръби от твърд поливенилхлорид

- Норми и правила за проектиране на санитарни помещения в жилищни и обществени сгради и др.

### Водопровод

Да се определят необходимите водни количества за питейно битови нужди в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации (обн., ДВ, бр. 53 от 2005 г.; попр., бр. 56 от 2005 г.); публ., БСА, бр. 9 от 2005 г.

Да се определят необходимите водни количества за противопожарно водоснабдяване в съответствие с Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (обн., ДВ, бр. 96 от 2009 г.; попр., бр. 17 от 2010 г.; изм., бр. 101 от 2010 г.); публ. без посл. изм., БСА, бр. 10, 11 и 12 от 2009 г.

Максимално денонощните, максимално часовите и максимално секундните водни количества за питейно-битови нужди в в обществено-обслужващи сгради следва де се определи съгласно Приложение № 3, към. Чл. 18, ал. 2 – Наредба № 4 /29.09.2005 г.

Да се заложат в проекта тръбопроводи и съоръжения от съвременни материали: полипропиленови тръби, полиетиленови тръби, полиетиленови тръби висока плътност и др. Тръбите, които ще се използват за вътрешно и външно пожарогасене да се предвидят съобразно изискванията на ПСТН.

Да се предвидят пожарни хидранти за външно пожарогасене, както и необходимите съоръжения за вътрешно пожарогасене.

Да се предвидят измервателни устройства за изразходваното водно количество от цялата сграда.

Да се предвидят съвременни топлоизолационни материали по всички открито положени тръби както и по всички тръби, минаващи по външни стени.

Топла вода за приборите да се осигури от абонатна станция. В умивалните към кухните на столова и бюфет да се осигури резервно подаване на топла вода.

Да се направи подробно таблично оразмеряване на мрежите, съобразено с мин. и макс. скорости на водата, при ниво на шума 40 dB.

Да се направят подробни чертежи, аксонометрични схеми, хоризонтални и вертикални разрези на характерни места, надлъжни профили и детайли.

### Канализация

В съответствие с архитектурните и конструктивни разработки на местата на съществуващите санитарни възли да се предвидят санитарни възли за жени и за мъже.

В санитарните възли за жени - да се обособят кабини с клозетни седала с ниско разположени клозетни казанчета - тип моноблок, тоалетни мивки и РПС 100 и съгласно архитектурен проект.

В санитарните възли за мъже – да се обособят кабини с  клозетни седала с ниско разположени клозетни казанчета - тип моноблок, писоари, тоалетни мивки и РПС 100 и съгласно архитектурен проект.

Височината на монтиране на водочерпните кранове е в зависимост от техническата спецификация на проектираните санитарни прибори. Когато липсват други данни, тази височина се приема съгласно чл. 35 - Наредба № 4 /2005 г.Да се предвиди помещение за чистачката с изливна мивка и РПС 100. Стените на санитарните възли да се обработят с фаянс до тавана.

Да се определят оразмерителните отпадните битово-фекални водни количества, както и дъждовните водни количества, съгласно Наредба № 4 от 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации (обн., ДВ, бр. 53 от 2005 г.; попр., бр. 56 от 2005 г.); публ., БСА, бр. 9 от 2005 г.

Да се ревизира съществуващата канализация и в случай на необходимост да се проектира нова канализационна система, осигуряваща проводимост при максимален дъжд, в съответствие с Нормите за проектиране на канализационни системи.

При проектирането на външните водопроводни и канализационни отклонения да се спазят изискванията на Наредба № 8 от 1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места (ДВ, бр. 72 от 1999 г.); публ., БСА, бр. 1 от 2000 г.

Да се заложат в проекта канализационни тръби и съоръжения от съвременни материали: PVC, PVC тръби повишена якост и др.

Всички тръби, излизащи над покрива на сградата за вентилация да се изпълнят от материали, устойчиви на ултравиолетови лъчи.

Във всички мокри помещения да се предвидят подови сифони.

Да се предвидят необходимите ревизионни отвори и ревизионни шахти, с цел ревизия и обслужване на канализационната инсталация.

Да се предвидят мазниноуловители и нефтозадържатели по канализационната мрежа на местата, където е необходимо.

При необходимост да се предвиди площен и тръбен дренаж за улавяне и отвеждане на повърхностни и подземни води от обекта.

Да се предвиди отводняване на дъждовната вода от покриви, тераси и открити площадки.

### Противопожарен водопровод

Да се проектира водоснабдителна мрежа за противопожарни нужди от поцинковани тръби. Да се предвидят нови пожарни кранове в метални касети на стълбището  и в коридорите. Противопожарните кранове да са оборудвани с шланг с дължина 20 м и струйник с диаметър 19 мм. Да се монтират на височина 135 см. от пода.

В съответствие с подадените данни от “Софийска вода” АД за наличния уличен напор, следва да се прецени нуждата от помпено-хидрофорна уредба /ПХУ/.

Да се направи проверка на напора при разход на вода за питейно-битови и за противопожарни нужди. При необходимост да се предвидят черпателни резервоари и помпи – за питейно-битови нужди и за противопожарни нужди. Следва да се предвидят работни и резервни помпи.

## Част Електро – силнотокови

### Силнотокови разпределителни табла и инсталации

За захранване и управление на:

- ел. осветление – работно, дежурно, аварийно, охранно, фасадно;

- асансьорна уредба

- контакти с общо предназначение

- технологично оборудване

- кабинети и учебни зали

- столова, кафе (бюфет)

Проектната разработка следва да се извърши на базата на:

- проучване на място;

- използуване на висококачествени материали, устройства и уредби;

- съгласуване с проектантите, разработващи останалите части на проекта;

- действуващите в страната местни и международни правила и норми;

- принципите на добрата проектантска практика.

Проектните решения да са оптимални по отношение на икономичност, сигурност и качество на електрозахранването на консуматорите.

Изпълнението на проекта да се предвиди да става на етапи, съобразено с етапността на изпълнение на проекта.

Да се сведе до минимум или елиминира риска създаден от човешки грешки по време на експлоатация и поддръжка на системите.

Проектът да включва:

- схематичен план на местоположението на отделните елементи на ел. захранването (трафопост, кабелни трасета, разпределителни табла, разпределителни кутии, ГРТ)

- кабелен план

- електрически схеми на токозахранването

#### Главно ел.табло

Главното ел.табло да се монтира в отделно помещение.

Връзката между страна Н.Н. на трансформатора и главното ел.табло да се предвиди с медни шини или със  силови медни едножилни кабели с PVC изолация. Шините на главното ел.табло да са 5 / 3фази, неутрала  N и земя PE/ и ще се обозначават буквено и цветово съгл. раздел II на Наредба No.3/ 9.06.2004 г.

Главното ел.табло да бъде съставено от няколко секции стоящи стоманено-ламаринени шкафове, IP44. Те ще са изработени от ламарина не по-тънка от 2мм и покрита с полиестерно покритие 60µ , гарантиращо защита от корозия

Апаратурата в  главното ел.табло да се предвиди с автоматични прекъсвачи, оразмерени по работния ток на съответния извод и снабдени със защити срещу претоварване и къси съединения за ток на к.с.25КА в продължение на 1сек.

Да се монтират волтметър със селективен ключ към  главния прекъсвач и амперметри към изводите за главните консуматори в сградата. На всеки извод в таблото да се монтира табелка с неизтриваем надпис  към кой консуматор отива.

#### Кабелни линии

Подмяна на съществуващите кабелни линии осъществяващи вътрешните електрически връзки. Кабелите да бъдат оразмерени така че да поемат токовите натоварвания в различни режими на работа и с разумен резерв. Захранващите напрежения да са в допустимите по БДС граници.

Кабелните линии от главното ел.табло до разпределителните ел.табла, да се изпълнят със силови кабели с медни жила и PVC изолация и да се положат по кабелни скари в окачения таван, под мазилка в PVC или гофрирани тръби с подходящ диаметър и в специално подготвени вертикални кабелни пътища.

Сеченията на кабелите  да се изчислят по допустимо токово натоварване съгласно Чл.56,57,58 и допустим пад на напрежението съгласно чл.274 т.2 от Наредба No.3/ 9.06.2004 г. За трифазни ел.табла да се използват 5-жилни кабели, а за еднофазни ел. табла 3-жилни кабели.

Да се ползват стоманени перфорирани кабелни скари и носачи, като се обърне особено внимание на защитата от корозия, декларирана от производителя.

Кабелните скари да се изберат в зависимост от броя на кабелите, които носят, като се спазват инструкциите на производителя за закрепването им.

Всеки кабел да има маркировка от производителя за типа и сечението му през определени интервали. Всеки кабел да е с идентификационна табелка на извода, на входа и през определени интервали при полагането му върху кабелна скара.

Вертикалните кабелни пътища да се определят с оглед лесното обслужване при експлоатацията на сградата, като при преминаване през етажните плочи се предвидят изолационни негорими прегради /чл.470 от Наредба No.2/ 1994 г./.

При полагането на кабелите да се спазват следните разстояния при успоредно полагане на силови кабели с:

- Водопровод, канал, въздуховод – 0.5м

- други силови кабели – 0.1м

- слаботокови кабели – 0.3м

#### Разпределителни табла

Разпределителни ел.табла да се монтират на всеки етаж за захранване на крайните ел.табла за група консуматори или основни звена от сградата.

Разпределителните табла да се монтират в специални за целта помещения при мощност на въвода над 100А/ съгл. Чл.762 от Наредба No.2/ 1994 г./.или в обособени ниши в близост до вертикалните кабелни пътища. Ел.таблата  да бъдат заключваеми стоманено- ламаринени шкафове с врата и преден капак /стоящи или за монтаж на стена или в ниша/, оборудвани с автоматични изключватели, снабдени със защита срещу претоварване и к.с.

3-фазните ел.табла да са снабдени с 5-шинна система, а еднофазните-с 3-шинна система, като не се допуска шини N и PE  да бъдат свързани. Шините да са буквено и цифрово обозначени съгласно раздел II на Наредба No.3/9.06.2004г.

Всички разпределителни ел.табла да се предвидят със степен на защита на  шкафа в зависимост от мястото на монтаж, но най-малко IP2X.

Апаратурата в разпределителните ел.табла да бъде оразмерена за 15 КА ток на к.с., а в крайните ел.табла- за 6 КА. Всички изходящи токови кръгове да са надписани.

#### Контакти

Всички контакти в сградата да са тип „Шуко”със защита според помещението, за което са монтирани.

За всяко работно място да се осигурят най-малко 3 контакта, монтирани на стената или в подова кутия. В зависимост от разполагането на обзавеждането могат да се използват кабелни канали с вградени в тях контакти или инсталационни колонки, свързани с окачения таван или с канали в пода.

Височината на монтиране на контактите от готов под да е 0.4-0.9м, в зависимост от разположението на работните маси.

Инсталациите за контактите с общо предназначение да се предвидят с проводници в гофрирани тръби под мазилка или с кабели върху кабелни скари в окачен таван.

Токовите кръгове за контактите да са снабдени със защитни прекъсвачи с номинален ток на сработване 30mA.

Да се предвидят контакти в коридорите и фоайетата за захранване на почистващи машини.

#### Захранване асансьор

За асансьора да се предвиди захранване директно от аварийната шина на главното ел.табло.

#### Дизел агрегат за аварийно захранване

На резервиране от дизел агрегат подлежат:

- дежурното осветление за продължаване на работата при отпадане на мрежовото ел. захранване (20% от редовното осветление);

- озвучителната система;

- системата за видеонаблюдение;

- пожароизвестителната и сигнално-охранителната инсталации;

- персоналните компютри;

Произвежданият от дизел агрегат шум (при работа) да достига до постоянно обитаваните в сградата помещения с нива, по-ниски от допустимите по хигиенни норми, а автоматиката и блокировките й да не допускат срещане на мрежовото с генераторното напрежения.

### Осветление

Осветителните инсталации в обекта да се проектират въз основа на светлотехнически изчисления на количествените и на качествените показатели на бъдещите уредби за изкуствено ел. осветление.

Осветителните инсталации, както и останалите силнотокови инсталации, да се проектират:

- трипроводни (монофазните) и петпроводни (трифазните), с отделен от работните, защитен заземителен проводник.

Инсталациите, осветителните тела и арматурата да са със степен на защита, съответствуваща на параметрите на работната среда в същата зона.

Осветлението в сградата да осигурява необходимата осветеност съгласно БДС.

Осветителна инсталация да се изпълни с 3-жилни медни проводници, изтеглени в тръби под мазилка. В окачените тавани инсталацията да е с кабели тип СВТ или NYY върху кабелни скари. Всички токови кръгове да са надписани в изводите на таблата и при полагането им по кабелните скари.

В зависимост от конкретните условия, тези инсталации следва да се проектират:

- скрито под мазилки в РVС-тръби;

- открито в инсталационни декоративни канали;

- по кабелни скари;

- в окачените тавани;

- в метални тръби в подовите настилки;

- открито със скоби за ПКОМ по стени и тавани, в противовлажно изпълнение.

В зависимост от конкретния случай, управлението на изкуственото ел. осветление да се решава :

- ръчно, от място с ключове, бутони или димери;

- автоматично – по зададен режим от местна автоматика;

- смесено;

#### Работно осветление

Работното осветление е необходимо да се предвиди с подходящи осветителни тела с високоефективни лампи с дълъг живот на светене. Разположението на осветителните тела да се направи на базата на светлотехническите изчисления.

#### Дежурно осветление

Да се предвиди ново дежурно осветление, което ще е с предназначение да поддържа не по-ниска осветеност от 20% от осветеностите, постигани от редовното осветление.

#### Аварийно осветление

АО (аварийното осветление) също следва да е с нови инсталации и осветителни тела.

Захранването му да е комбинирано – мрежово (резервирано от дизел агрегат) и от автономни източници (локални акумулаторни батерии). Пускането му да е автоматично, от автоматика в осветителните тела.

Евакуационно осветление да се осигури за евакуация на студентите, посетителите и работещите в сградата в случай на пожар или аварийно отпадане на ел.захранването на сградата. То ще се монтира по пътищата за евакуация за маркиране на пътя и на изходите за осигуряване на необходимата видимост за безопасно напускане на сградата. Осветителните тела на евакуационното осветление се захранват от собствен независим източник - акумулаторна батерия и инвертор, включващ се при отпадане на напрежението и поддържащ светенето в продължение на минимум 1 час.

По пътищата за евакуация на разстояние не повече от 15м да се предвидят светлинни указателни надписи. Над всички врати по пътищата за евакуация да се предвидят светлинни надписи „ Изход”.

#### Фасадно осветление

Да се проектира фасадно осветление, което да съответствува на изискванията на архитектурния проект.

### Районно осветление

Около сградата да се предвиди районно осветление. Да се осветят всички подходи към сградата и района на площадката около нея.

### Заземителна инсталация и мълниезащита

Да се проектира и изгради съвременна заземителна и мълниезащитна инсталация със съвременни мълниеприемни устройства с изпреварващо действие.

Да се проектира и външна заземителна уредба за мълниезащитата, която да няма ел. връзка със защитните и технологичните заземителни уредби и инсталации.

На покрива на сградата да се проектира мълниеприемна мрежа съгласно Наредба No.8/ 28.12.2003 г. за Мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства.

Да се предвиди свързване към нея на всички метални части от покрива и всички метални корпуси на съоръженията върху покрива, като стълби, улуци, вентилатори, климатици, релсите на асансьорите и др. Мълниеприемната мрежа да се свърже чрез отводи под мазилката през тест клеми със заземителния контур около сградата.

Преходното съпротивление на мълниезащитната инсталация да не надвишава 20Ω.

## Част Електро – слаботокови

Тази част от проекта трябва да осигури:

- информационната и комуникационна свързаност на отделните части и функционални зони, свързаност на работни места и точки за достъп до различни услуги и данни към съответните източници и сървъри;

- външните връзки;

- работната среда за персонала в комуникационно отношение;

- контрол на достъпа, охрана и наблюдение;

- сигнализация и оповестяване при аварии и бедствия;

- предоставянето на информация за клиентите;

### Структурна кабелна система

Тя трябва да обхваща всички зони на функциониране като във всяка от тях да може да се организирт физически отделени мрежи с място за концентриране на апаратните ресурси – по възможност отделно помещение, или място за шкаф (шкафове) за оборудване с осигурено резервирано токозахранване и отвеждане на отделената от апаратурата топлина.

Структурната кабелна система заедно със съответните комутатори и маршрутизатори трябва да представлява цялостна и същевременно делима информационна мрежа, която да осигрява свързаност и достъп до всички подсистеми. Топологичното и техническото решения не трябва да допускат компромиси по отношение на сигурността и трябва да позволяват изолиране на подсистемите, включително и на физическо ниво.

Общата информационна мрежа трябва да бъде прозрачна, в смисъл на преносен капацитет за която и да е от подсистемите, които я използват като ресурс и са оразмерени за поне сто абонатни точки, включително и системата за видеонаблюдение.

В зоните с работни места да се предвидят двойни излази за всяко работно място, които да се използват както за информационен достъп, така и за телефонна свързаност. Да се предвидят двойни излази и на достатъчен брой места, подходящи за разполагане на споделени ресурси – принтери, скенери, дисплеи и т.н. Разположението да бъде съгласувано със силнотоковата мрежа за токозахранване.

Навсякъде в труднодостъпните места да се използват съединители с повишена надеждност.

Използваните кабели с усукани медни двойки да са категория 6Е.

Където е възожно, с цел унификация, същия тип кабели да се използват и за другите слаботокови системи (сградна автоматизация, озвучаване и т.н.) като се предвидят алтернативни начини на свързване.

Да се предвиди изграждане на система за безжичен достъп до WiFi.

### СОТ

### Видеонаблюдение

Системата трябва да покрива цялата площ на сградата, коридори, входни врати.

Видеокамерите да имат функционалност Pan-Tilt-Zoom за пренастройване на зоните за наблюдение. Да се предвиди достатъчно място за оборудването за видеозапис, което да може да осигурява до месец запис за част (около една трета) от зоните. Системата да осигурява непрекъснат контрол на изправността на видеокамерите и да се уточни начина на достъп до тях за поддръжка и подмяна.

### Контрол на достъпа

За повишаване сигурността в сградата да се проектира система за контрол на достъпа. Изискванията към тази система и определянето за кои помещения е необходима тази система, ще се конкретизират след одобряването на идейния архитектурен проект.

Контролът на достъпа да се предвиди чрез безконтактни четци, които се монтират в непосредствена близост до вратата и безконтактни карти за служителите, имащи право на достъп. Помещенията от вътрешната страна да се отварят с бутон или двустранно с магнитни карти.

Системата за контрол на достъпа да е свързана с пожароизвестителната система и при възникнал пожар вратите да се отключват за напускане на персонала.

Системата за контрол на достъпа да е снабдена с автономно устройство за ел.захранване – токоизправител с батерия, които да осигуряват системата при отпадане на ел.захранването в сградата в продължение на 24 часа.

### Пожароизвестяване

Системата за пожароизвестяване трябва да бъде независима и адресируема, и да има достъп до системата за оповестяване. Системите за пожароизвестяване и пожарогасене да се проектират и изпълнят за помещенията, за които са задължителни съгласно Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително - технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

### Озвучителна и оповестителна инсталация

Тези системи трябва да са съобразени с функционалните характеристики на съответните зони.

Основната им функция в зоните с достъп на посетители и спортната зала да се осигури специфичната информация за провежданите събития - съобщаване на резултати и др. В тези зони до озвучителните тела трябва да се осигури алтернативна свързаност за постигане на висока надеждност и възможност за непрекъснат контрол на работоспособността им. Да бъде предвиден и ефикасен начин за поддръжка (подмяна).

В случай на бедствие системата трябва да работи като оповестителна като за тази цел се осигури свързаност и съответни приоритети на съобщенията от други подсистеми, както и връзка със съответните национални служби.

В зоните с работни места системата работи като оповестяваща.

Да се предвидят точки (излази) във всички сервизни и складови помещения, тоалетни и други.

Системата да бъде базирана на IP и да поддържа двупосочна и конферентна гласова връзка.

## Част ОиВ

### Отоплителна инсталация

Да се предвиди демонтаж на отоплителната система на сградата, поради пълната и амортизация и неефективност и да се проектират и изпълнят нова отоплителна инсталация и котелно.

### Вентилация

## Част Технологична

Част «Технологична» следва да даде функционално-технологични решения на всички, предвидени с част «Архитектурна», обекти, за които тя е необходима, в т.ч. такива, които имат за предмет на дейност производство и търговия с храни.

### Столова

Проектната разработка следва да реши въпросите със зареждането със стоки, суровини и материали, тяхното съхранение, места за обработка, събиране на отпадъци от дейността на заведенията, режим на работа и обслужване, както и да даде решение за технологичното обзавеждане на тези обекти с компановка на оборудването в графичен вид.

### Кафене (бюфет)

Проектната разработка следва да реши въпросите със зареждането със стоки, суровини и материали, тяхното съхранение, места за обработка, събиране на отпадъци от дейността на заведенията, режим на работа и обслужване, както и да даде решение за технологичното обзавеждане на тези обекти с компановка на оборудването в графичен вид.

Тези обекти трябва да отговарят на хигиенните и/или ветеринаро-санитарните изисквания нанормативните актове.

В сметните документации не следва да се калкулира закупуването и монтажът на обзавеждането на заведенията за производство и търговия с храни. То ще бъде задължение на наемателите на тези заведения.

Проектната разработка следва да отговаря на изискванията на нормативните актове на РБ, в т.ч.:

Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти

Закон за храните, Обн. ДВ. бр.90 от 15 Октомври 1999г., изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2011г.

Наредба №7 от 08.04.2002 г. за хигиенните изисквания към предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, и към условията на производство и търговия с качествени и безопасни храни, издадена от МЗ и МЗГ, обн. в ДВ бр. 40 от 19.08.2002 г., изм.ДВ бр.59 от 01. юли 2003 г.

## Част Геодезия

Да се изготви част «Геодезическа» с обем съгласно Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

## Част Вертикална планировка и паркоустройство

Тази част да се изработи за прилежащата територия на сградата, в който е разположена сградата и решава устройството на незастроените и озеленени площи.

Тази част да се изработи за прилежащата територия на сградата и да съдържа минимум:

- Сборен генерален план с отразена основна ситуация - сгради, площадка вътрешен двор, тротоари, подземни комуникации и съоръжения.

- План за вертикално планиране, изработен върху кадастрална основа, с височинно обвързване на сградата и обекти на техническата инфраструктура, с означения на теренни и проектни коти.

- План на оградата по границите на собствеността на обекта.

- План на настилките.

- Част Пътна (по преценка на Изпълнителя).

- Обяснителна записка и количествена сметка.

Да се предвиди обособяване на паркинг за служебни автомобили. Да се предвиди обособяване на вход за паркинга. Да се предвиди бариера с контрол на достъпа.

## Част Енергийна ефективност

При спазване на изискванията към топлофизичните параметри на строителните елементи посочени в Наредба №7, с изискване за решение на сградата, покриваща енергиен показател клас А, с използване на енергия от устойчив енергиен източник.

Доказателство за осъществимостта на показателите да бъде представено на базата на програмно осигуряване с лицензиран софтуер, извършващ проектиране, енергиен анализ, анализ на разходите, анализ на емисии, финансов анализ и анализ на риска.

Обхватът, съдържанието, чертежите и обяснителната записка на част Енергийна ефективност се разработват при спазване изискванията на Наредба №7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради и съдържа посочените в чл.90, т.2 от Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти разработки.

Да се извърши топлотехническо оразмеряване на помещенията я сградата, за които се изисква осигуряване на нормена температура.

Тази част съдържа :

  - Архитектурно-конструктивни чертежи и детайли на топлоизолацията със спесификация на топлоизолационните материали и изделия.

  - Обяснителна записка, съдържаща описание на топлоизолациите и характеристика на топлотехническите качества на приетите проектни решения със указание за изпълнение на топлоизолацията на ограждащите строителни елементи.

Изчисленията на част топлотехническа ефективност съдържат:

  - Изчисления и оразмеряване на топлоизолацията на ограждащите строителни елементи и на сградата.

  - Спецификация на монтажно-инсталационните материали и изделия

## Задание за част „Пожарна безопасност“

Обхватът и съдържанието на част „Пожарна безопасност” са определени съгласно Приложение №3 от Наредба № Iз-1971 от 29.10. 2009 г. за строителнотехнически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар /обн. ДВ, бр. 96 от 04.12.2009 г., в сила от 04.06.2010 г.; попр., бр. 17 от 02.03.2010 г. на МВР и МРРБ/.

В проекта да се определи дали има необходимост от защита на металната конструкция и да се даде предписание за пожароустойчивостта на строителните материали в техническите помещения, пътищата на евакуация и др.

## Част Управление на отпадъците

Управление на строителните отпадъци – да се изготви проектна разработка за управление на строителните отпадъци, същите следва да се събират разделно. Всички отпадъци, които подлежат на рециклиране се извозват от изпълнителя до пункт за вторични суровини съгласувано с Консултанта на обекта. Демонтирани строителни материали, които могат да бъдат използвани от Възложителя при други обекти, се депонират на посочено от Възложителя място. Всички останали отпадъци се извозват на специално депо за строителни отпадъци, съгласувано със съответните компетентни органи.

## Част Сметна документация

Всяка част на проекта във фаза технически проект следва да е придружена с изготвени подробни количествени сметки, които точно да отразяват предвижданията на проектните части.

## Част ПБЗ

Да се изготви проект за организация и изпълнение на строителството /ПОИС/, който да предвижда поетапно изпълнение на строително-монтажните и ремонтни работи.

Проектът следва да съдържа:

- Подробен План за безопасност и здраве;

- Обяснителна записка, съдържаща данни и обосновки на: общите условия при които ще се изпълнява строителството, избор на строителна механизация за изпълнение на СМР, самостоятелни раздели по здравословни и безопасни условия на труда, пожарна безопасност и опазване на околната среда по време на строителните работи

- строителен ситуационен план

- План с разположение на строителна механизация – кранове, бетонпомпа и др.

- Технология и график за изпълнение на строителните и монтажни работи /СМР/

## Част Технически спецификации

Всяка проектна част на работния проект следва да съдържа раздел „Технически спецификации” на строителните материали, конструкции, детайли, възли, агрегати, машини и съоръжения и др.

Техническите спецификации на строителните продукти, влагани в строежа, се определят чрез посочване на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2, т. 1, 2 и 5 Закона за техническите изисквания към продуктите /ЗТИП/, наричани по-нататък "европейски технически спецификации":

- български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти, или еквивалентни;

- европейски технически одобрения (със или без ръководство), когато не съществуват технически спецификации по т. 1;

- признати национални технически спецификации, когато не съществуват технически спецификации по т. 1 и 2.

Когато техническите спецификации не могат да бъдат определени по реда, описан по-горе и по-конкретно когато такива не съществуват, не са публикувани или не са влезли в сила, те се определят чрез посочване на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2, т. 3 и 4 ЗТИП, наричани по-нататък "български технически спецификации:

- български стандарти, с които се въвеждат европейски или международни стандарти, или еквивалентни;

- български стандарти или еквивалентни;

- български технически одобрения-когато няма публикувани стандарти по точка "1" и "2", както и нормативните актове за проектиране, изпълнение и контрол на строежите или на отделни строителни и монтажни работи.

Когато в строежа се влагат строителни продукти, които съответстват на европейските технически спецификации, те следва да имат СЕ маркировка за съответствие, и да са придружени от ЕО декларация за съответствие и от указания за прилагане, изготвени на български език.

Когато в строежа се влагат строителни продукти, които съответстват на българските технически спецификации, те трябва да са придружени с декларация за съответствие и с указания за прилагане, изготвени на български език. Строителните продукти, които съответстват на българските технически спецификации, не се маркират със СЕ маркировка за съответствие.

Техническите изисквания към продуктите следва да съответстват на съществените изисквания към строежите за определен икономически обоснован срок на експлоатация, съгласно чл.169, ал.1 от ЗУТ.